# Акционерное общество

«Камчатские электрические сети  им. И.А. Пискунова»

(АО «КЭС»)

Россия, 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова д. № 9/3, офис № 6, тел.факс 228-000, ИНН 4101090167, КПП 410101001, ОГРН 1034100645655 E-mail: semchevaIV@yandex.ru, kamelcety @ mail.kamchatka.ru

Утверждаю

Генеральный директор АО «КЭС»

______________ Пискунова И.И.

«____»_____________2017 г.

М.П.

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

АО «КЭС»

на 2018-2020 годы

Общество является независимой вертикально - интегрированной электрической компанией, осуществляющей выработку (дизель-генераторами, ветровыми электроустановками), закупку, передачу, распределение и сбыт электрической энергии в территориальном технологически изолированном энергоузле п. Октябрьский, Усть-Большерецкого района, Камчатского края.

Поселок Октябрьский связан с Усть-Большерецким энергорайоном единственной воздушной линией 35 кВ, протяженностью 22 км, проходящей по морскому побережью и подверженной угрозе смыва. Ввиду того, что станция используется в качестве резервной (на случай аварийных ситуаций на линии 35 кВт, питающей п. Октябрьский), основной объем электрической энергии в балансе производства и покупки АО «КЭС» - покупной. На ДЭС-5 установлено 5-ть дизель-генераторов мощностью 800 кВт каждый, используется дизельное топливо.

Основные потребители электрической энергии - рыбоперерабатывающие предприятия района, специфика работы которых (в период путины) обуславливает неравномерность графика нагрузок: 41% годовой мощности используется в третьем квартале года.

| 1. | Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов | Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2018 – 2020 годы включает в себя комплекс мероприятий, повышающих качество и надежность функционирования сетей электроснабжения. Инвестиционная программа предусматривает выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества в соответствии с действующим законодательством, устранение сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель разработки и реализации Инвестиционной программы | Целью разработки данной Инвестиционной программы является обеспечение бесперебойного, надежного и качественного электроснабжения потребителей Октябрьского энергорайона, а также удовлетворение растущего спроса потребителей на электрическую энергию, снижение эксплуатационных расходов, необходимость исполнения действующего законодательства. |
| 3. | Необходимость реализации обусловлена следующими факторами | 3.1. Фактический износ оборудования, зданий: Генерирующее оборудование, здания ДЭС-5 фактически изношены на 100%; отсутствует соответствующий требованиям законодательства контрольно-пропускной пункт. На станции установлены дизель-генераторы производства 1976-1986 годов, срок полезного использования которых составляет 15 лет: Наименование; Год выпуска. ДГ 4 – ДГ 72; 1976. ДГ 5 – ДГ 72-М; 1986. ДГ 6 – ДГ 72-М; 1985. ДГ 7 – ДГ 72-М; 1986. ДГ 8 – ДГ 72-М; 1983. |
|  |  | 3.2. Дизельная станция частично оборудована морально и физически устаревшими масляными выключателями, функционирование которых не поддается регулировке и не укладывается в нормы временных характеристик. |
|  |  | 3.3. Релейная защита части ЗРУ-6 кВ ДЭС-5 выполнена на базе устаревших электромагнитных реле, которые не позволяют обеспечить выполнение обязательных требований к устройствам релейной защиты и автоматики (селективность, быстродействие, надежность, чувствительность), что в целом отрицательно влияет на надежность электроснабжения потребителей. |
| 4. | Дополнительные факторы износа оборудования и электрических сетей | 4.1. Аварийные ситуации в сетях смежной сетевой организации. Авария в сетях смежной сетевой компании ПАО «Камчатскэнерго» в период с 01-06 ч. 16.06.2016 г. по 09-45 ч. того же дня, вследствие чего ДЭС-5 работала полностью в автономном режиме. Причиной указанной аварии явилась неисправность электрооборудования ПАО «Камчатскэнерго». Период отсутствия питания составил 08 часов 39 минут, АО «КЭС» было вынуждено осуществлять электроснабжение потребителей поселка с использованием полностью изношенных дизелей. 4.2. Покрытие дефицита мощности в период прохождения путины, выравнивание нагрузки, поддержание нормального уровня напряжении в сети. |
| 5. | Дополнительные факторы, требующие реализации мероприятий данной Инвестиционной программы | 5.1. Постоянно поступающие заявки от физических и юридических лиц о присоединении электрической мощности до 100 кВт (физ.лица, ИП, магазины, СТО и т.д.). |
|  |  | 5.2. Угроза затопления косы, на которой расположена ВЛ-35 кВ «с. Усть-Большерецк – п. Октябрьский» ПАО «Камчатскэнерго». |
| 6. | Содержание Инвестиционной программы | 6.1. Закупка и установка дизель-генераторов. Выбран вариант закупки одного дизель-генератора типа 3512 (топливная система MUI) мощностью 1020 кВт (стандарт ISO 8258), напряжением 6300 В, производства фирмы Caterpillar. |
|  |  | 6.2. Строительство ВУ. В целях выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также законодательства в области охраны окружающей среды планируется строительство четырех ветроэнергетических установок, производства датской компании MICON (высота башни 50 м), общей мощностью 4 МВт. Цели и задачи проекта: - повышение энергоэффективности электроэнергетики за счет использования возобновляемых источников энергии в рамках реализации Распоряжения Правительства РФ №1-Р от 08 января 2009 года; - снижение стоимости отпускаемой потребителям электрической энергии; - снижение негативного воздействия на экологию района; - экономия органического топлива. |
|  |  | 6.3. Строительство гаража ДЭС-5. Необходимость строительство гаража ДЭС-5 обусловлена отсутствием помещения для содержания и ремонта автотранспорта. |
|  |  | 6.4. Строительство охранно-пропускного пункта. Строительство охранно-пропускного пункта является обязательным выполнением требований действующего законодательства. Планируется установка контрольно-пропускного пункта, электронной системы закрытия дверей, системы видеонаблюдения. |
|  |  | 6.5. Реконструкция ВЛ. Планируется прокладка 2,5 км воздушной линии для повышения надежности электроснабжения потребителей Октябрьского РЭС, увеличения пропускной способности и снижения технологических потерь. |
|  |  | 6.6. Реконструкция ЗРУ-6 кВ. Планируется частичная установка ячеек КСО 2-10 «Аврора» с вакуумными выключателями и разъединителями, ячейки с трансформаторами напряжения, ячейки секционного разъединителя. |
|  |  | 6.7. Закупка трансформаторов для вновь построенных ВУ. Для осуществления технологического присоединения вновь построенных ВУ к сетям 6 кВ Октябрьского РЭС необходима установка повышающих трансформаторов 0,69/6 кВ. |
|  |  | 6.8. Закупка трансформаторов ТМГ. Планируется замена установленных трансформаторов на ТП, КТПН. |
|  |  | 6.9. Прокладка оптоволоконного кабеля для АСУТП. Прокладка 2,5 км кабеля от ДЭС-5 до РП-1, с заходами во все ТП и КТПН. |
|  |  | 6.10. Строительство КТПН для присоединения вновь построенных ВУ. Для осуществления технологического присоединения вновь построенных ВУ к сетям 6 кВ Октябрьского РЭС необходимо строительство новой КТПН (однотрансформаторная, со стойким к коррозии и утепленным корпусом, с тремя ячейками кабельных вводов 6 кВ КСО 2-10 и одной ячейкой трансформаторного ввода, в двух ячейках установлен выключатель нагрузки, в двух других ячейках - вакуумный выключатель, с разъединителями, два микропроцессорных реле защит, организация оперативного тока). |
|  |  | 6.11. Строительство кабельной линии для присоединения вновь построенных ВУ. Для осуществления технологического присоединения вновь построенных ВУ к сетям 6 кВ Октябрьского РЭС планируется прокладка 3,2 км КЛ-6 кВ (от вновь построенных ВУ до РП-1). |
|  |  | 6.12. Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП до ДЭС-5. В связи с необходимостью повышения надежности электроснабжения планируется прокладка 0,5 км кабельной линии КЛ-6 кВ. |
|  |  | 6.13. Закупка экскаватора-погрузчика для нужд Октябрьского РЭС. |
|  |  | 6.14. Закупка минипогрузчика для нужд Октябрьского РЭС. |
|  |  | 6.15. Закупка бортового автомобиля для нужд Октябрьского РЭС. |
|  |  | 6.16. Закупка автокрана для обслуживания вновь построенных ВУ. Выбран вариант закупки нового автокрана производства QAY500 - 500 тонн производства Xuzhou Construction Machinery Group в лизинг со сроком на 3 года под 17% годовых с уплатой первоначального взноса в размере 20%. В лизинговые платежи включены: амортизация лизингового имущества за весь срок действия договора лизинга; плата за использованные лизинговой компанией заемных средств; комиссионное вознаграждение лизинговой компании; плата за дополнительные услуги лизингодателя (страхование имущества); налог на добавленную стоимость; стоимость выкупаемого имущества. Период выплаты лизингового платежа: ежемесячно. |
| 7. | Источники финансирования | Инвестиционная составляющая в регулируемых тарифах: амортизационные отчисления и прибыль. Для строительства ВЭУ используются прочие нетарифные источники. Заемные средства привлекаются для покрытия дефицита собственных оборотных средств. |
| 8. | Экономический эффект от реализации инвестиционного проекта: | Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2018-2020 годы разработана во исполнение п.4 ст.48, п.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Прогнозируемая экономия затрат на топливо от сокращения удельных расходов при вводе нового оборудования составит до 3,5 млн. рублей ежегодно. |
| 9. | Сроки осуществления инвестиционного проекта | 3 года. |
| 10. | Дополнительная информация | Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2018 – 2020 гг., представляемая на утверждение в Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края позволяет исполнить требования действующего законодательства РФ в части, касающейся обязательного технологического присоединения энергопринимающих установок вновь обратившихся заявителей, а также решить следующие задачи: - повысить надежность и качество предоставления услуг; - уменьшить количество аварийных ситуаций; - увеличить пропускную способность сетей с учетом роста нагрузок; - удовлетворить потребность вновь обратившихся заявителей в присоединении мощности; - повысить эксплуатационную безопасность. |
| 11. | Сведения о ранее утвержденных инвестиционных программах | Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2011 год была утверждена приказом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №175-ОД от 20.12.2010 г. (с корректировкой, утвержденной приказом №210-ОД от 15.12.2011 г.). Инвестиционная программа АО «КЭС» на 2013 – 2017 гг. была утверждена приказом Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №106-ОД от 14.08.2012 г. (с корректировками, утвержденными приказами №236-ОД от 30.09.2013 г.; №368-ОД от 25.09.2014 г.; 265-ОД от 30.09.2015 г.; 279-ОД от 31.10.2016 г.). |

Зам.генерального директора                                                                   И.В. Семчева

Исполнитель: Семчева Ирина Владимировна

тел./факс (8 415 2) 228-000