Директору ООО «Интарсия»

И.С. Харабара

от главного энергетика

Д.В. Чемерис

Служебная записка

На подстанции ТП-80А РУ-6кВ, в КСО-272 установлены шинные разъединители (РВз 6/400 и линейные РВФз 6/400). Данные разъединители представляют собой коммутационный аппарат для напряжения 6 кВ, основное назначение которого - создавать видимый разрыв и изолировать электроустановки, части системы и отдельные аппараты от смежных частей, находящихся под напряжением 6 кВ, для безопасного ремонта. При очередном переключении лопнул технологический шов на тяге подвижных контактов. После проведения дефектовки выявлено, что разъединители находятся в аварийном состоянии (Акт осмотра шинных и линейных разъединителей № 1 от 17 мая 2017 года). Возможная причина – превышение допустимого количества коммутаций, т.к. разъединители находятся в эксплуатации с 1987 года, при нормативном  сроке службы - 30 лет. Обслуживание проводилось в соответствии с графиком ППР.

Ремонт является не целесообразным, из-за усталости металлов и отсутствия ЗИП на рынке. Дальнейшая эксплуатация может привести к аварии. При аварийном выходе из работы разъединителей все абоненты ООО «Интарсия» останутся без электрической энергии на неопределенный срок, так как для выполнения комплекса работ по замене, наладке и испытанию разъединителей требуется квалификация ремонтной бригады, позволяющая проводить данный вид работ, и наличие дорогостоящего испытательного оборудования.

Считаю необходимым во избежание аварийной ситуации включить в текущую инвестиционную программу ООО «Интарсия» 2017 года вместо мероприятий по замене трансформатора ТМ-630 (ТП 68) - замену разъединителей. Разъединители закуплены, работы по замене возложить на специализированную организацию ООО «Коннект».

«____» ___________2017 года                Главный энергетик                              Чемерис Д.В.